CABO U/UTP 4 PARES, CAT 6A / Classe EA

Os cabos a utilizar nas redes de pares de cobre serão do tipo U/UTP (Unshielded Twisted Pair), constituídos por 4 pares trançados de cobre sólido, de acordo com o estabelecido na EN 50288-11-1:2012, e com desempenho Cat 6A (ANSI/TIA-568) / Classe EA (ISO/IEC 11801 e EN50173) certificado para 500MHz e 10GBASE-T e testado até 700MHz.

O revestimento exterior deverá ser do tipo LSZH (Low Smoke Zero Halogen), e garantir a classe Dca -s2, d1, a1 do RPC (Regulamento dos produtos de construção).

A sua estrutura construtiva deve incluir uma cinta não condutora, designada por “barrier tape”, envolvendo os quatro pares, responsável pela elevada supressão do Alien Crosstalk (AXT) e consequente excecional altura livre (diferença entre pior caso e limite) dos parâmeros PSANEXT e PSAACRF que o cabo deverá exibir (> 25dB).

Deverá suportar aplicações Power Over Ethernet (PoE) – IEEE 802.3bt (Tipo 1 – 4) e possuir uma gama de temperatura operacional expandida, possibilitando operar a temperaturas de 75◦C com performance isenta de erros em bastidores de alta densidade ou na presença de elevado número de cabos agrupados servindo aplicações PoE+ ou 4PPoE

O cabo deverá apresentar certificados CE, ROSH, DoP e CoC (Certificado de conformidade) emitido por laboratório independente evidenciando testes de performance de acordo com ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801-1 e EN50173-1

Esta referência de Cabo é elegível ao programa de Garantia de Desempenho de 25 anos do Sistema de Cablagem Estruturada TEKA quando utilizado exclusivamente com acessórios de conectividade da marca, em projetos qualificados e executados por entidades certificadas.

Deverá cumprir as seguintes Diretivas e normas:

Diretiva LVD: 2014/35/EU

EN 50173-1:2018 Diretiva

RoHS: 2011/65/EU, (EU)2015/863

EN IEC 63000: 2018

Características elétricas e de transmissão:

ANSI/TIA-568.2-D-2018

ANSI/TIA-568.2-D-2-2020

ISO/IEC 11801-1 Ed 1.0: 2017

IEC 61156-5 ED. 3.0: 2020

EN 50173-1: 2018

EN 50173-2: 2018

EN 50288-11-1: 2012

Regulamento EU nº 305/2011

Classe reação ao fogo: Dca -s2, d1, a1

EN 50575:2014/A1: 2016

EN 50399:2011+A1: 2016

EN 13501-6: 2018+A1:2022

EN 60332-1-2:2004+A11: 2016

EN 60754-2: 2014

PoE:

IEEE 802.3bt PoE Tipo 1 (15,4 W) - especificação da versão IEEE 802.3af

IEEE 802.3bt PoE Tipo 2 (34,20 W) - especificação da versão IEEE 802.3af - PoE+

IEEE 802.3bt PoE Tipo 3 (60 W) e 4 (100 W) - especificação da versão IEEE 802.3bt - 4PPoE

Especificações técnicas:

Construção

| Condutor |  | Cobre sólido |
| --- | --- | --- |
| Diâmetro [mm] |  | 0,56 ± 0,005 (23 AWG) |
| Isolamento |  | PE |
| Espessura [mm] |  | 0,29 |
| Diâmetro [mm] |  | 1,14 ± 0,1 |
| Guia cruzado |  | PE |
| Blindagem individual dos pares |  | Não |
| Cinta |  | PET |
| Blindagem externa |  | Barrier-Tape (não condutora) |
| Fio de rasgar |  | Sim (nylon) |
| Revestimento exterior |  | LSZH – Violeta (RAL 4005) |
| Espessura [mm] |  | 0,5 |
| Diâmetro externo do cabo [mm] |  | 7,3 ± 0,3 |
| Peso por metro [kg/m] |  | 0,052 |
| Classe CPR |  | Dca -s2,d1,a1 |

Propriedades mecânicas

| Raio mínimo de curvatura | Operação: 4 x Ø ; Instalação: 8 x Ø |
| --- | --- |
| Tração máxima [N] | Instalação: 80 |
| Gama de temperature [ᵒC] | Operação: -20 a 75 ; Instalação: 0 a 50 |

Propriedades elétricas

| Resistência DC do condutor [Ω] | ≤6,74 |
| --- | --- |
| Resistência não balanceada no par [%] | ≤0,32 |
| Resistência não balanceada entre pares [%] | ≤0,56 |
| Impedância [Ω] | 100±15 |
| Velocidade nominal de propagação - NVP [%] | 65 |
| Desvio atraso de propagação [ns/100m] | ≤37 |
| Capacidade mútua [nf/100m] | ≤4,29 |
| Desequilíbrio capacitivo: par - terra [pf/100m] | ≤40,85 |

Referência TEKA, Cabo U/UTP Cat6a Cu TK LSZH c/ Barrier Tape, código 2902214 ou equivalente;